BPC银行UPS工程

UPS招标文件

（招标编号：2018-10）

招标单位：江苏华越国际建设有限公司

2018年10月

一、投标须知前附表

| 工程名称 | BPC银行 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 安哥拉卡宾达 |  |  |
| 联 系 人 | 范克欣 | 邮箱 | 472620351@qq.com |
|  |  | 手 机 | 15077810907 |
| 招标方式 | 邀请招标；本次招标不接受联合体及无国际认证产品的公司投保 |  |  |
| 招标范围 | UPS及相关服务 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起15日内有效 |  |  |
| 投标文件份数 | 纸质（正副本)、电子版各1份、 商务标与技术标分开、商务标须含报价组成、交货周期、产品使用寿命、备品备件、运输、保险 |  |  |
| 投标文件递交 | 1. 开户名称： 开户行： 帐号： 电汇时请写明：XX。 2. 投标人应在投标截止日期前将投标保证金与投标文件正本一起投递，任何未交投标保证金或投标金额低于规定金额的投标将被拒绝。 3. 未中标的投标人的投标保证金，将在开标后1个月内予以退还（不加计利息）。4. 中标的投标人的投标保证金，将转为履约保证金，履约保证金于完成交货且设备无问题退还。 5. 发生以下情况投标保证金将被没收： 5.1 如果投标人在投标有效期内撤回投标； 5.2 如果中标人未按招标文件规定提交履约担保，或拒绝签订合同协议书，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。 5.3非因不可抗力原因，中标人放弃中标项目的。 |  |  |
| 投标截止时间 | 递交地点： 地址： |  |  |
|  | 2018年10月26日17:00前 |  |  |
| 评标办法 | 综合评估法 |  |  |

二、货物要求

- 招标内容

| 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS | 200KVA高频主机，配置一组蓄电池 | 1 | 台 |
| UPS | 30KVA高频主机，内置蓄电池 | 1 | 台 |

- 提供资料

1. 英文版本说明书、操作界面；

2. 备品备件清单；

3. 设备及部件说明，包括：设备的供货范围、结构、原理、详细性能、特性及参数等；

4. 设备的安装说明，包括现场的吊装、装配；

5. 设备调试说明；

6. 维修和保养说明书；

7. 设备设计、制造、试验和装运等所采用的标准和规范的清单；

8. 监造和工厂检验计划，包括工厂检验测试项目；

9. 本次招标要求的其它资料。

- 相关费用及包装

运输费用负担：运输费、保险费等由投标单位承担。运输至招标方指定地点。

包装标准按照符合保护产品质量及适合长途运输及多次野蛮搬运的要求进行包装，包装必须坚固、牢靠，并有防潮、防震、防锈等措施。

（四）交货周期：2018年1月1日前到货。交货地点为招标单位浦东新区港城路2008号。

（五）付款方式

预付款15%，到货验收合格3日后付发货款80%，质保金5%，质保期一年。。

三、投标要求

- 投标书中应包括以下内容：

- 资格标投标文件

- 投标单位法定代表人资格声明书、授权委托书

- 投标单位基本情况表（附营业执照、资质证书等相关证书、企业简史）

- 近两年经审计的财务报表

- 投标单位近五年类似项目业绩表

- 如果投标人为代理商或经销商，则除须提供代理商或经销商以上所要求的文件外，还须提供相应制造商的相关文件以及制造商的授权书原件

- 商务标投标文件

- 投标函

- 投标保证金水单

- 投标报价表（需要包含分项报价清单）

- 商务偏离表（见以下附件1：商务偏离表）

- 交货期一览表（含主要元器件到货时间表和安装时间表）

- 质保期和售后服务承诺

- 技术标投标文件

- 技术偏离表（不接受技术偏离）

- 质量保证措施

四、设备技术规范

一、200KVA高频UPS技术要求

# 1、UPS的品牌资质要求

- ★UPS生产厂家注册资金大于5亿；

- ★UPS生产厂家具备ISO9000系列质量认证、1SO14001环境保护认证以及职业健康安全管理体系认证；

- UPS生产厂家获得高新技术企业证书；

- UPS生产厂家具有院士工作站和博士后科研工作站；

- ★UPS生产厂家具备CNAS实验室资质；

- ★本次投标产品必须入围最新一期《节能产品政府采购清单》

- ★UPS生产厂家必须在本省内设有不少于5-6家直属维修服务网点，本市不少于1-2家直属维修服务网点，并提供获得厂家授权证书及服务工程师资格证书，且应具备原厂完善的售后服务方案；

- ★投标人必须提供所投产品泰尔、节能、CE或UL认证证书、产品检验报告；

2、UPS主要技术功能要求

- UPS容量为200kVA，数量1套，12V100AH蓄电池34节；

- ★UPS主机应采用在线全数字化控制的三进三出，同时 LCD采用触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数；

- ★UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接假负载就可以带载测试，投标时承诺具备此功能，提供承诺函并加盖UPS厂家公章；

- ★UPS主机应具有定期对电池进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、放电记录功能、连续在线浮充、电池组后备时间提示、电池充放电容量检测、充电电流可调功能，投标时请提供第三方权威机构出具的证明材料，加盖UPS厂家公章；

- UPS主机应具有直流滤波电容累计计时功能，投标时请提供第三方权威机构出具的证明材料，加盖UPS厂家公章；

- ★UPS主机应具备电池节数在30-46节之间灵活设置功能，投标时请提供详细的设置步骤说明和彩页资料，加盖UPS厂家公章；

- ★考虑机房占地面积，UPS主机的占地面积应小于1.2平方米，投标提供产品彩页给予证明，并加盖UPS厂家公章；

- UPS主机应具备远程网络监控功能，加盖UPS厂家的公章。

- ★UPS主机应该获得泰尔、节能、抗震、CE等第三方权威机构出具有效期的认证和报告,加盖UPS厂家的公章。

- UPS主要指标要求

| 输入额定电压 | 380Vac / 400Vac / 415Vac |
| --- | --- |
| 输入电压可变范围 | 305Vac～485Vac |
| 输入频率变化范围 | 40～70Hz |
| ★输入功率因数 | ≥0.99 |
| ★输入电流谐波成份 | ≤3% |
| 旁路输入电压范围 | -40%~ +20%（可根据用户需求设置） |
| 电池电压 | ±240VDC-±276VDC可选 |
| 输出额定电压 | 380Vac/400Vac/415Vac |
| 输出电压稳压精度 | ±1% |
| 输出频率精度 | 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.25% |
| 输出功率因数 | 0.9 |
| 输出波形失真度 | ≤1%(阻性负载）；≤3%（非线性负载） |
| 输出电流峰值系数 | 3:1 |
| 逆变过载能力 | 105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%,1分钟后转旁路；负载＞150%，200ms秒转旁路 |
| 旁路过载能力 | 负载≤135%，长时间运行；负载＜1000%，持续100ms |
| ★系统效率 | ≥96%（50%负载） |
| 切换时间 | 市电电池切换时间：0 ms 旁路逆变切换时间：0 ms |
| 并机数量 | ≤4台 |
| 保护功能 | 输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，输入缺项、相序保护，风扇故障保护等 |
| 通信接口 | RS485、SNMP卡、干接点 |
| 显 示 | 7寸触摸屏 |
| 运行温度 | 0～40℃ |
| 贮存温度 | -40℃～70℃（不含电池） |
| 相对湿度 | 0%～95% （无冷凝） |
| 海拔高度 | 海拔高度≤1000m，超过1000m，每上升100m，降额1% |
| 防护等级 | IP20 |
| 以上“★”标出的指标，必须提供有效期内泰尔认证中心出具的检测报告复印件加盖公章测试指标作为评分依据，原件备查；其它指标投标方提供产品彩页原件并加盖公章作为评分依据。 |  |

二、30KVA高频UPS技术要求

1、UPS的技术要求

- DSP全数字化控制技术

采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。

- 输出功率因数：0.9

输出功率因数0.9，比传统机器带载能力提升13%；比如：容量30kVA ，有功功率为27kW。

- ECO功能经济模式

经济模式（ECO），整机效率大于98%，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本。

- ★电池节数可以灵活调节

UPS电池组的电池节数可以在16/18/20节任意配置使用，以保证电池组中某节电池出现故障时，可以将故障电池取出，不影响整组电池的工作；注：电池组必须双数。

- 先进的快速充电技术，充电速度提高一倍以上；

标准机：1A/2A/3.3A；标准机：4小时充满；

- 三进三出，支持 360/380/400/415Vac，50/60Hz 电网体系；

- LCD显示屏

通过LCD显示屏可以监控UPS的各种信息，如：输入电压、频率，输出电压、电流、频率、负载率、充电电压、机内温度，电池未接提示，历史记录等。

- 超宽的输入电压、频率范围

输入电压范围为277~485Vac（不降额），190~277Vac（50%~100%负载之间线性降额），适用于市电电网波动大的环境，减少了电池放电次数，从而延长电池使用寿命。输入频率范围为40～70Hz；兼容与各种类型的发电机设备配套使用。

- ★智能电池管理

独立的智能充电系统，自动对电池组进行均浮充充电，完成后，充电器进入休眠模式，恒压限流，达到均充电压前充电功率不会下降，这样可以很好的兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标，为用户节省电池开销。

- 完善的保护功能

集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、IGBT过流保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性；

具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息；

- 变频模式

支持50Hz输入/60Hz输出或者60Hz输入/50Hz输出变频模式，满足用户的特殊需求。

- 50/60Hz 电源系统自适应

自动识别，并适应50Hz/60Hz电源系统满足不同电源系统要求。

- 冷启动和市电启动功能

市电异常状况可以直接用电池启动UPS,满足应急需求；

无电池状态可直接采用市电启动UPS,可作高精度稳压电源使用。

- 可搭配发电机使用

输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

- 零切换

双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护.市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

- 强大的扩展性功能

智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择SNMP卡、RS485、AS400卡，电池温度补偿。

3.3、UPS的技术参数要求

| 型 号 | 30KVA |
| --- | --- |
| 额定容量 | 30kVA |
| 输入指标 |  |
| 输入相数 | 三相五线（3Φ+N+PE） |
| 输入额定电压 | 360Vac/380Vac/400Vac/415Vac |
| 输入电压可变范围 | 277～485Vac（不降额），190～277Vac（50%-100%负载之间线性降额） |
| 输入频率变化范围 | 40～70Hz |
| 输入功率因数 | ≥0.99 |
| 旁路输入电压范围 | -40%～+15%（可设置） |
| 电池电压 | S:240VDC，H:192VDC（192/216/240VDC可设） |
| 电池节数 | S:12V20节，H:12V16节（16/18/20节可设） |
| 标机内置电池节数 | 12V/9AH × 60节 |
| 输出指标 |  |
| 输出相数 | 三相五线（3Φ+N+PE） |
| 输出额定电压 | 360Vac/380Vac/400Vac/415Vac |
| 输出电压稳压精度 | ±1% |
| 输出频率精度 | 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% |
| 输出功率因数 | 0.9 |
| 输出波形失真度 | ≤2%(线性负载）；≤5%（非线性负载） |
| 输出电流峰值系数 | 3:1 |
| 过载能力 | 102%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，1,分钟后转旁路；负载＞150%，0.5秒转旁路 |
| 系统指标 |  |
| 系统效率 | 在线模式：≥93%，ECO模式：≥98% |
| 切换时间 | 0 ms |
| 最大并机台数 | 6台 |
| 保护功能 | 输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 |
| 通信接口 | 标配：USB、RS232；选配：SNMP卡、RS485卡、干接点卡、电池温度补偿 |
| 显 示 | LCD+LED |
| 工作环境 |  |
| 运行温度 | 0～40℃ |
| 贮存温度 | -25℃～55℃（不含电池） |
| 相对湿度 | 0%～95%（无冷凝） |
| 海拔高度 | 海拔高度≤1000m，超过1000m，每上升100m，降额1% |
| 防护等级 | IP20 |
| 噪 声 | ＜65dB（距离设备1米处） |
| 其它特性 |  |
| 主机尺寸（宽×深×高 ）mm | S：350×785×1078 |
| 重 量 （kg） | S:235 |
| 颜 色 | 黑色 |

- 蓄电池技术要求

- 200KVA高频UPS配置12V100AH免维护铅酸蓄电池34节，蓄电池设计寿命7-10年以上；

- ★蓄电池获得泰尔认证、抗震认证及检测报告；

- 蓄电池间的连接电压降△U≤3mv；

- 蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形；

- 蓄电池按规定方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10；

- 大电流放电：电池以30I10(a)放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常；

- 完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于,99.1％；

- 将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h后，改用0.05I10A充电1h，然后收集气体1h，其密封反应效率≥99.6％；

- 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—10KPA；

- 完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于20Mv；

- 电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于45mV；

- 防爆性能:将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1-3A保险丝产生明火，无引爆；

- 封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象；

14）为了方便统一管理，要求与UPS、机柜、空调、配电柜为统一品牌。

五、合同格式

附件1：商务偏离表

报价人名称：

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人代表签字：

附件2：设备清单